Inwestor:

Gmina Goleszów

ul. 1-Maja 5

43-440 Goleszów

Projektował:

Oświadczam, że niniejszy projekt budowlano-wykonawczy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Marian Babiarz

II kwartał 2009r.

Spis treści

| 1. | Opis techniczny |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Obliczenia techniczne |  |
| 3. | Zestawienie podstawowych materiałów |  |
| 4. | Rysunki i uzgodnienia |  |
|  | Rys.1. Plan zabudowy i zagospodarowania terenu . Mapa zasadnicza. |  |
|  | Rys.2. |  |
|  | Rys.3. Rys.4. Sposób prowadzenia linii kablowej. Odległości przy zbliżeniach. Skrzyżowania |  |
|  | Rys.5. Schemat ideowy zasilania. Karta katalogowa |  |
| 5. | Dokumentacja prawna |  |
|  | Szczegółowe specyfikacje techniczne |  |
|  | Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością wraz z załącznikami |  |

- Opis techniczny

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia boisk w ramach programu „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Goleszowie przy ul. Sportowej.

Zasilanie, sterowanie oraz pomiar projektowanej budowy oświetlenia boisk będzie realizowane z istniejącego punktu  zasilania – Budynek „OLIMPII GOLESZÓW”.

  - Podstawa opracowania

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA YECHNICZNA 3/E

- Uzgodnienia techniczno prawne.

- Uzgodnienia z właścicielami działek i zarządcami terenu, po których przebiega trasa przedmiotowej inwestycji.

- Pomiary i inwentaryzacja przeprowadzone w terenie poparte dokumentacją fotograficzną i wideo.

- Uwarunkowania wynikające z uzyskanych zgód właścicieli działek.

  - Aktualnie obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania i budowy urządzeń elektroenergetycznych,

-      NORMA SEP N SEP-E-001 SIECI ELEKTROENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIĘCIA. Ochrona przeciwporażeniowa.

NORMA SEP N SEP-E-004 ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE; Projektowanie i Budowa.

- Katalog Kable i Przewody Elektroenergetyczne TELE-FONIKA KABLE SA.

  - Uwagi dotyczące wykonania

Punkt A -

W celu realizacji projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia boisk w ramach programu „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Goleszowie przy ul. Sportowej.

- należy zgodnie z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA RYS. NR 1 posadowić projektowane maszty oświetleniowe CPML-120 z projektorami na oprawach MPV 506 nr 1,2.3,4,5,6,7,8.

Na mapie zasadniczej podano współrzędne uzbrojenia podziemnego. Należy szczególną uwagę zwrócić na uzbrojenie podziemne – sieci energetyczne, kanalizację , itp oraz na doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Miejsca posadowienia słupów przedstawia Projekt Zabudowy i Zagospodarowania Terenu rys.1.

Maszty oświetleniowe posadowić na fundamentach prefabrykowanych typu F dla masztów oświetleniowych CPML/CPMH zgodnie z załączoną kartą katalogową.

Możliwość zastosowania fundamentów prefabrykowanych do masztów zależy każdorazowo zweryfikować w oparciu o wyniki analizy gruntu.

Obowiązują strefy klimatyczne:

WII – dla obciążenia wiatrem		SII – dla obciążenia sadzią.

Punkt zapalania oraz skrzynkę licznikową zabudować obok szafki pomiarowej „BUDYNKU OLIMPII GOLESZÓW” i z niej zasilić projektowaną szafkę pomiarową i punkt zapalania oświetlenia BOISK ORLIK.

Szafka pomiarowa i punkt zapalania powinien być produkcji firm posiadających Certyfikat Dopuszczenia.

Punkt zapalania powinen być:

- wykonany z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, szafę rozdzielczą ze zintegrowanym fundamentem wyposażonym w:

- wyłącznik główny

- lampki optycznej sygnalizacji obecności napięcia

- ochronniki przeciwprzepięciowe kl. B + C

- rozłączniki bezpiecznikowe 3-biegunowe typu DO2 w torach zabezpieczających linii oświetleniowych

- stycznik 3-biegunowy w torach głównych poszczególnych linii oświetleniowych

- sterowany radiowo 4-ro kanałowy system sterowania oświetleniem boisk

- wyłączniki instalacyjne 1-bieg. Zabezpieczających zasilanie układów pomiarowych

- zegar astronomiczny

- przełącznik rodzaju sterowania oświetlenia terenu

- wyłączniki różnicowo-prądowe z członem nadmiarowym typu „A”

- gniazdo wtykowe 1-bieg. Z bolcem ochronnym do montażu na szynie

- łączniki krzywkowe do załączania oświetlenia boisk

- liczniki do rozliczenia zużytej energii elektrycznej

Z istniejącego punktu zapalania wyprowadzić projektowany kabel YKYżo 5x16mm2 dł. 290m zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną zasilając wszystkie lampy oświetleniowe i wrócić do punktu zapalania (zasilanie dwustronne – pętla). Kabel wprowadzić do listw połączeniowych słupów.

Projektowany kabel poprowadzić wzdłuż trasy wykreślonej w Projekcie Zabudowy i Zagospodarowania Terenu rys. nr 1. Na mapie zasadniczej podano współrzędne uzbrojenia podziemnego. Należy szczególną uwagę zwrócić na uzbrojenie podziemne oraz na doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Kabel układany należy ułożyć na głębokości 0,7 m na warstwie piasku o grubości 0,1m,  przykryć warstwą piasku o grubości 0,1m, a następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości 0,15m i oznakować taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego o grubości co najmniej 0,5mm i szerokości zapewniającej przykrycie kabla – nie mniejszej niż 0,2m zgodnie z rys   4  Kabel kłaść w wykopie linią falistą z zapasem 1-3% długości, kompensującym ewentualne przesunięcie gruntu. Linię kablową prowadzić z zachowaniem odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego zgodnie z normą N SEP-E-004.

Na całej długości kabla w odstępach nie większych niż 10m, oraz przy skrzyżowaniach, wejściach do rur i w złączach kablowych założyć trwałe oznaczniki (opaski) zawierające następujące cechy kabla:

- typ, przekrój oraz napięcie znamionowe (dla kabli jednożyłowych znak fazy)

- przeznaczenie (trasa)

- znak wykonawcy

- znak użytkownika

- rok ułożenia

Kabel przechodzący  przez chodnik –należy ułożyć w rurze ochronnej AROT DVK 75mm dł 4m.

Na projektowanych masztach oświetleniowych nr 1,2,3,4,5,6,7,8 należy na poprzeczkach P1 i P2 zabudować projektowane projektory oświetleniowe MVP 506 ze źródłem światła SON-T 400W.  Do połączenia projektorów oświetleniowych projektuje się przewód YDYpżo 3x2,5mm2 – 750V dl.16szt x 14m.

Oprawę zabezpieczyć bezpiecznikiem słupowymi z wkładkami topikowymi Bi-Wts 4A.

Wszystkie roboty ziemne prowadzić metodą ręczną w obecności zainteresowanych właścicieli medii

Ochrona przeciwporażeniowa.  Ochrona przepięciowa.

Sieć pracuje w układzie TT

Zgodnie z przepisami zawartymi w pkt. 4 PN-92/E-05003/4 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna”, dla słupów oświetleniowych rozmieszczonych na terenie boiska projektuje się specjalne systemy uziomowi wykonane z płaskownika FeZn 25x4. Tworzą one w ich rejonie układy ekwipotencjalizujące i wysterowujące potencjał na powierzchni ziemi. Układy uziomowi wykonane będą z ułożonych koncentrycznie w stosunku do masztu (słupa), oddalonych od siebie o 1 m i wykonanych z płaskownika FeZn 25x4, kolistych, uziomów otokowych. Uziomy będą zagłębiane w miarę oddalania się od środka układu poczynając od 0,6 a kończąc na 1,4 m. Ostatni  uziom oddalony jest od osi słupa na ok. 5,0m.

Poszczególne kręgi połączyć w sposób trwały galwanicznie np. za pomocą zacisków krzyżowych, zabezpieczonych przed korozją, z biegnącymi ku środkowi okręgu prostymi odcinkami płaskownika FeZn 25x4.

Roboty związane z realizacją systemu uziomów instalacji odgromowej należy wykonać, z uwagi na ich lokalizację pod docelowymi nawierzchniami boisk, przed rozpoczęciem robót niwelacyjnych. Z uwagi na występujące zbliżenia pomiędzy słupami oświetleniowymi i metalowymi elementami ogrodzeń należy wykonać pomiędzy nimi, za pomocą płaskownika FeZn 25x4 połączenia wyrównawcze. Łączenie płaskownika z metalowymi elementami wyposażenia obiektu za pomocą zacisków i obejm.

Pojedyncze elementy uziomowi i łączące układać na głębokości nie mniejszej niż 0,5m. Roboty ziemne z uwagi na infrastrukturę i drzewa wykonać należy ręcznie.

Dodatkowo wszystkie słupy połączyć między sobą bednarką FeZn 4x25mm. Miejsca połączeń posmarować smarem .

1.5. Ochrona antykorozyjna.

Należy zastosować ocynkowane elementy konstrukcyjne.

## 1.6. Uwagi końcowe

- Budowę prowadzić zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz przepisami PBUE i BHP, z zachowaniem wszystkich warunków podanych w uzgodnieniach jednostek opiniujących, oraz przez właścicieli terenu.

- Prowadzić zapisy w dzienniku budowy.

- Prace prowadzić zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w opinii ZUDP / uzgodnieniach branżowych. O terminie rozpoczęcia prac każdorazowo powiadomić właściwych użytkowników uzbrojenia terenu. Roboty budowlane w miejscach kolizji z innymi sieciami należy prowadzić ręcznie pod nadzorem dysponentów tych sieci. W wypadku odkrycia kolizji z niezinwentaryzowaną siecią uzbrojenia podziemnego fakt ten należy niezwłocznie zgłosić właściwemu użytkownikowi uzbrojenia terenu celem dokonania dalszych ustaleń.

- O terminie rozpoczęcia prac każdorazowo powiadomić właścicieli terenu, na których będą one prowadzone.

- Trasę wytyczyć geodezyjnie. Do odbioru technicznego należy dostarczyć 3 egzemplarze inwentaryzacji powykonawczej, wykonanej przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

- Wszystkie roboty prowadzone na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych należy prowadzić pod nadzorem pracownika Posterunku Energetycznego w Cieszynie.

- Przed zasypaniem ułożonego kabla – po ukończeniu wszystkich prac montażowych – należy powiadomić Posterunek Energetyczny w Cieszynie w celu spisania Protokołu robót zanikowych.

- Prace j.w. oraz wyłączenia pracujących urządzeń elektroenergetycznych, niezbędne do wykonywania prac objętych niniejszym opracowaniem, należy zgłosić z 14 dniowym wyprzedzeniem na Posterunku Energetycznym w Cieszynie

- Zamknięcia złączy kablowych/pomiarowych należy dostosować do standardów RD Cieszyn.

- Zakończenie prac należy zgłosić w ENION SA wraz z niezbędnymi dokumentami celem dokonania odbioru technicznego.

- Po zakończeniu prac teren należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego.

- Wszystkie roboty montażowe prowadzić zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E 003 oraz obowiązującymi przepisami

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 106 z listopada 2000r.) przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

# 2. Dane  techniczne

## Dane elektroenergetyczne

| Napięcie zasilania – U: | 400/230V |
| --- | --- |
| Moc zapotrzebowana – P: | 6,4 ( 16x400W=6400W ) |
| Układ sieci rozdzielczej zasilającej: | TT |
| Projektowana sieć rozdzielcza – s, l: | Kabel YKYżo 5x16mm dł. 290m |
| Projektowane przyłącze – s, l: |  |
| Stacja transformatorowa zasilająca / nr obwodu: | „Goleszów Marglownia |

3. Zestawienie podstawowych materiałów

W zestawieniu materiałów podana jest całkowita długość przewodu/kabla uwzględniająca zapasy wynikające z przepisów budowy oraz technologii układania.

Linia oświetleniowa

| Lp | Nazwa materiału | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maszt oświetleniowy CPML-120 | szt | 8 |
| 2 | Fundament prefabrykowany typu F1(165/45) | szt | 8 |
| 3 | Projektor oświetleniowy MPV 506 | szt | 16 |
| 4 | Źródło światła SON-T 400W | szt | 16 |
| 5 | Poprzeczka P1 | szt | 4 |
| 6 | Poprzeczka P2 | szt | 6 |
| 7 | Przewód YDYpżo 3x2,5mm | m | 224 |
| 8 | Słupowe listwy połączeniowe podwójne | szt | 8 |
| 9 | Słupowe skrzynki bezpiecznikowe podwójne | szt. | 8 |
| 10 | Bezpieczniki słupowe Bi-Wts 4A | szt | 16 |
| 11 | Kabel YKYżo 5x16mm | m | 290 |
| 12 | Piasek | m3 | 23 |
| 13 | Folia | m2 | 116 |
| 14 | Oznaczniki | szt | 30 |
| 15 | Osłona rurowa DVK 75mm | m | 4 |
| 16 | Bednarka FeZn 4x25 | m | 340 |
| 17 | Uziom pionowy prętowy miedziowany 1,5m „GALWAR” | szt | 24 |
| 18 | Punky zapalania+szafka licznikowa(komp.) | szt | 1 |

W miejsce materiałów i wyrobów wykorzystanych w powyższym opracowaniu można stosować wyroby innych producentów, o takich samych parametrach technicznych lub lepszych, które zostały dopuszczone do stosowania.